## Cihaz Detay Raporu
CİHAZ DETAY RAPORU
Lokasyon | Çarşı Meram Konutları | Cihaz Numarası | 1 | Seri Numarası | TACW22-4-3921-T3318
Cihaz Tipi | AC | Marka | ABB | Model | Terra AC W 22-T-R-O
kW | 22 | Adres | Kozağaç, 42140 Meram/Konya
# | Madde | Katsayı | Status | Kategori | Açıklama | Puan
1 | Cihazın fiziksel durum kontrolü (darbe, çatlak, deformasyon vb.) | 2 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 2
2 | Cihaz montaj ve sabitleme uygunluk kontrolü | 3 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3
3 | Duba ve stoper var mı | 1 | Uygun Değil | 2 | İstasyonun acil olmayan düzeltmeler gerekmektedir. İstasyon çalışır durumdadır. | 2
4 | Park alanı uygun mu yeterli boyutlarda mı | 1 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 1
5 | Pano ve DC cihaz kapaklarının açılmasına engel bir durum var mı | 2 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 2
6 | Kaideler düzgün mü | 2 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 2
7 | IP koruma sınıfı uygunluk doğrulaması | 2 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 2
8 | Ekran fonksiyon ve piksel kontrolü (ekranın tüm bölgeleri) | 3 | Bulunmamaktadır | 1 | İlgili özellik/ekipman istasyonda bulunmamaktadır. | 0
9 | Soket ve LED göstergelerin durum ve renk kontrolü | 1 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 1
10 | Şarj kablosu ve konnektörlerin mekanik durum kontrolü | 3 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3
11 | Cihaz içi yoğuşma, nem, su ve korozyon kontrolü | 2 | Kontrol Edilmedi | 2 | Kontrol gerçekleştirilemedi. | 4
12 | Havalandırma sistemi kontrolü (giriş/çıkış filtreleri ve fan sistemi) | 2 | Bulunmamaktadır | 1 | İlgili özellik/ekipman istasyonda bulunmamaktadır. | 0
13 | Park alanı, pano veya cihaz su birikmesi uygunluk kontrolü | 1 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 1
14 | Cihazda kablo management var mı sağlam mı | 1 | Bulunmamaktadır | 1 | İlgili özellik/ekipman istasyonda bulunmamaktadır. | 0
15 | Tava var mı uygun mu | 1 | Bulunmamaktadır | 1 | İlgili özellik/ekipman istasyonda bulunmamaktadır. | 0
16 | Emniyet mesafeleri uygun mu | 2 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 2
17 | DC güç modüllerinin fonksiyon kontrolü | 3 | Bulunmamaktadır | 1 | İlgili özellik/ekipman istasyonda bulunmamaktadır. | 0
18 | Besleme giriş terminallerinin kontrolü (kararma, kavrulma, izolasyon deformasyonu vb.) | 3 | Kontrol Edilmedi | 2 | Kontrol gerçekleştirilemedi. | 6
19 | Kaçak akım koruma cihazı (RCD/RCB) ve MCB/MCCB test butonlarının kontrolü | 3 | Kontrol Edilmedi | 2 | Kontrol gerçekleştirilemedi. | 6
20 | Kaçak akım nominal değer uygunluk kontrolü | 3 | Kontrol Edilmedi | 2 | Kontrol gerçekleştirilemedi. | 6
21 | Cihazın maksimum güçte çalışma kontrolü | 3 | Kontrol Edilmedi | 2 | Kontrol gerçekleştirilemedi. | 6
22 | Kapak emniyet switch ve acil stop fonksiyon testi | 3 | Bulunmamaktadır | 1 | İlgili özellik/ekipman istasyonda bulunmamaktadır. | 0
23 | Alanı görecek şekilde kamera mevcut mu | 1 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 1
24 | Backend program / haberleşme bağlantı kontrolü | 2 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 2
25 | Periyodik bakım kayıtlarının kontrolü | 2 | Uygun Değil | 2 | İstasyonun acil olmayan düzeltmeler gerekmektedir. İstasyon çalışır durumdadır. | 4
26 | Garanti durumunun doğrulanması | 2 | Kontrol Edilmedi | 2 | Kontrol gerçekleştirilemedi. | 4
27 | Lokasyon tahsis edilen güç kapasite uygunluk kontrolü | 3 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3
28 | Enerji odası bağlantıları ile ana şalter ve TMŞ değer uygunluk kontrolü | 3 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3
29 | Kaçak elektrik kullanımına neden olabilecek bağlantı kontrolü | 3 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3
30 | Enerji şirketi abonelik sürecinin tamamlanma durumu | 3 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3
31 | Enerji odası–IDP arası kablo tipi ve kesit uygunluğu (bakır/alüminyum) | 3 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3
32 | IDP pano ana şalter, TMŞ ve sigorta değer uygunluk kontrolü | 3 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3
33 | Koruma cihazlarının test fonksiyon kontrolü | 3 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3
34 | Kaçak akım rölesi nominal değer ve iptal durumu kontrolü | 3 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3
35 | Bara bağlantılarının uygunluk kontrolü (zayıf bağlantı, ısınma izi vb.) | 3 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3
36 | Parafudr (SPD) varlık ve durum kontrolü | 2 | Uygun Değil | 3 | Eksik parça veya uygunsuz durumlar mevcuttur. Eksiklerin mutlaka giderilmesi gerekmektedir. | 6
37 | Sayaç sertifikasyon ve çalışma kontrolü | 2 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 2
38 | Şebeke gerilim uygunluk kontrolü | 3 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3
39 | Topraklama hattı varlık kontrolü | 3 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3
40 | Toprak-nötr arası gerilim uygunluk ölçümü | 3 | Uygun | 1 | İstasyonun çalışmaya elverişlidir. | 3
41 | Topraklama ölçümleri yapılmış mı raporu var mı | 3 | Kontrol Edilmedi | 2 | Kontrol gerçekleştirilemedi. | 6
Toplam Puan | [5 empty] | 110
Skor Oranı | [5 empty] | 37.80%