## Cihaz Detay Raporu
CİHAZ DETAY RAPORU
Lokasyon | Enka Süt | Cihaz Numarası | 1 | Seri Numarası | AE0022A1GR4C01007D0120/SGS0545
Cihaz Tipi | AC | Marka | Autel | Model | Maxi Eu AC W22-C5-4G-L-M-DG
kW | 22 | Adres | Fevziçakmak Mahallesi Pazarcık Caddesi No:1 Karatay / KONYA
# | Madde | Katsayı | Status | Kategori | Açıklama | Puan
1 | Cihazın fiziksel durum kontrolü (darbe, çatlak, deformasyon vb.) | 2 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 6
2 | Cihaz montaj ve sabitleme uygunluk kontrolü | 3 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 9
3 | Duba ve stoper var mı | 1 | Uygun Değil | 2 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 2
4 | Park alanı uygun mu yeterli boyutlarda mı | 1 | Uygun Değil | 2 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 2
5 | Pano ve DC cihaz kapaklarının açılmasına engel bir durum var mı | 2 | Uygun Değil | 2 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 4
6 | Kaideler düzgün mü | 2 | Uygun Değil | 2 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 4
7 | IP koruma sınıfı uygunluk doğrulaması | 2 | Uygun Değil | 2 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 4
8 | Ekran fonksiyon ve piksel kontrolü (ekranın tüm bölgeleri) | 3 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 9
9 | Soket ve LED göstergelerin durum ve renk kontrolü | 1 | Uygun Değil | 2 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 2
10 | Şarj kablosu ve konnektörlerin mekanik durum kontrolü | 3 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 9
11 | Cihaz içi yoğuşma, nem, su ve korozyon kontrolü | 2 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 6
12 | Havalandırma sistemi kontrolü (giriş/çıkış filtreleri ve fan sistemi) | 2 | Bulunmamaktadır | 1 | İlgili özellik/ekipman istasyonda bulunmamaktadır. | 0
13 | Park alanı, pano veya cihaz su birikmesi uygunluk kontrolü | 1 | Uygun Değil | 2 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 2
14 | Cihazda kablo management var mı sağlam mı | 1 | Uygun Değil | 2 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 2
15 | Tava var mı uygun mu | 1 | Uygun Değil | 2 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 2
16 | Emniyet mesafeleri uygun mu | 2 | Uygun Değil | 2 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 4
17 | DC güç modüllerinin fonksiyon kontrolü | 3 | Bulunmamaktadır | 1 | İlgili özellik/ekipman istasyonda bulunmamaktadır. | 0
18 | Besleme giriş terminallerinin kontrolü (kararma, kavrulma, izolasyon deformasyonu vb.) | 3 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 9
19 | Kaçak akım koruma cihazı (RCD/RCB) ve MCB/MCCB test butonlarının kontrolü | 3 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 9
20 | Kaçak akım nominal değer uygunluk kontrolü | 3 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 9
21 | Cihazın maksimum güçte çalışma kontrolü | 3 | Uygun Değil | 2 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 6
22 | Kapak emniyet switch ve acil stop fonksiyon testi | 3 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 9
23 | Alanı görecek şekilde kamera mevcut mu | 1 | Uygun Değil | 2 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 2
24 | Backend program / haberleşme bağlantı kontrolü | 2 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 6
25 | Periyodik bakım kayıtlarının kontrolü | 2 | Uygun Değil | 2 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 4
26 | Garanti durumunun doğrulanması | 2 | Uygun Değil | 2 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 4
27 | Lokasyon tahsis edilen güç kapasite uygunluk kontrolü | 3 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 9
28 | Enerji odası bağlantıları ile ana şalter ve TMŞ değer uygunluk kontrolü | 3 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 9
29 | Kaçak elektrik kullanımına neden olabilecek bağlantı kontrolü | 3 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 9
30 | Enerji şirketi abonelik sürecinin tamamlanma durumu | 3 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 9
31 | Enerji odası–IDP arası kablo tipi ve kesit uygunluğu (bakır/alüminyum) | 3 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 9
32 | IDP pano ana şalter, TMŞ ve sigorta değer uygunluk kontrolü | 3 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 9
33 | Koruma cihazlarının test fonksiyon kontrolü | 3 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 9
34 | Kaçak akım rölesi nominal değer ve iptal durumu kontrolü | 3 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 9
35 | Bara bağlantılarının uygunluk kontrolü (zayıf bağlantı, ısınma izi vb.) | 3 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 9
36 | Parafudr (SPD) varlık ve durum kontrolü | 2 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 6
37 | Sayaç sertifikasyon ve çalışma kontrolü | 2 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 6
38 | Şebeke gerilim uygunluk kontrolü | 3 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 9
39 | Topraklama hattı varlık kontrolü | 3 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 9
40 | Toprak-nötr arası gerilim uygunluk ölçümü | 3 | Uygun Değil | 3 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 9
41 | Topraklama ölçümleri yapılmış mı raporu var mı | 3 | Uygun Değil | 2 | İstasyon eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. | 6
Toplam Puan | [5 empty] | 251
Skor Oranı | [5 empty] | 86.25%